# Załącznik nr 2 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część nr 1
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UMB

- System klimatyzacji -

Wymagania Zamawiającego:
Nazwa i adres Wykonawcy: ____________________________________________________ / Typ: ________________ Model: ____________________________ Rok produkcji: 2019 / Producent: _____________________________ Kraj producenta: ______________________
Lp.	Opis wymaganego parametru:

I	Parametry systemu:
	Klimatyzatory pozwolą na utrzymanie stabilnej temperatury (maksymalnie na poziomie 22-23 °C) zapewniając prawidłową pracę zamrażarek niskotemperaturowych (16 – 20 szt.) znajdujących się w pomieszczeniu.
	System ze zmiennym przepływem czynnika typu VRF.
	System składający się z dwóch bliźniaczych kompletów mogących pracować razem i przemiennie
	Wydajność chłodnicza po obciążeniu systemu w 100% (temperaturowego i odległościowego instalacji) Qchł. min. 15,0 kW./ 1kpl.
	Zużycie energii elektrycznej w trybie chłodzenia nominalnie nie większe niż 5,0kW/dla kompletu
	Współczynnik SEER o wartości nie gorszej niż 10,50
	Współczynnik SEER dla 50% o wartości nie gorszej niż 11,40
	Sterownik indywidualny z programatorem tygodniowym, zamontowany w każdej jednostce / chłodzącej
	Dokładność nastaw temperatur do co najmniej 1,0°C
	Sygnalizacja sterownika o wycieku czynnika w systemie
	Kompatybilność z opcjonalnym systemem wykrywania wycieku czynnika chłodniczego
	Dodatkowy sterownik redundantny zamontowany w pomieszczeniu
II	Jednostka wewnętrzna – 2 szt.
	Jednostka wewnętrzna sufitowo-ścienna ( montaż do ściany )
	Wydajność chłodnicza nominalna jedn. Wewnętrznej min. 16,0kW
	Wydajność chłodnicza jawna jedn. wewnętrznej po obciążeniu systemu w 100% (temperaturowego i odległościowego instalacji) Qchł. min. 10,0 kW.
	Pobór mocy (nominalny) w trybie chłodzenia nie większy niż 0,5kW/230V
	Przepływ powietrza w trybie chłodzenia (nominalny) o wartości w zależności od biegów w zakresie (Niskie/Średnie/Max.) V=1500 - 1560/1700 - 1730/2100 - 2160 m3/h
	Ciśnienie akustyczne (nominalne) w zależności od biegów maks. 54 dB(A)
	Wymiary - nie precyzuje się
	Masa klimatyzatora netto nie większa niż 65 kg
III	Jednostka zewnętrzna – 2 szt.
	Temperatura pracy w zakresie min. - 20°C do- +46 °C
	Prąd pracy poniżej 7,0A/ 3-fazy
	Zasilanie 380-415V, 50 Hz
	Fabrycznie zamontowany układ soft-startu
	Pobór mocy (nominalny) w trybie chłodzenia nie większy niż 5,0 kW/ dla jedn. zewnętrznej.
	Poziom ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia poniżej 52 dB(A) z odległości 1m.
	Redukcja poziomu ciśnienia akustycznego w trybie chłodzenia w nocy do 47 dB(A) z odległości 1m. (przy spadku mocy chłodniczej nie większym niż 20%).
	Wymiary nie określa się.
	Czynnik chłodzący nie gorszy niż R410a
	Masa jednostki netto do 130 kg
	Typ sprężarki: podwójna rotacyjna DC inverter, sterowana wektorowo i z regulacją prędkości obrotowej z krokiem 0,1Hz.
	Jednostka zewnętrzna pokryta antykorozyjną powłoką odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne.
IV	Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczanych klimatyzatorów
	Do celów chłodniczych używać tylko rur zgodnych z aktualnymi normami chłodniczymi.
	Orurowanie w którym przepływa czynnik chłodzący zaizolowane, prowadzone częściowo w korytkach PVC
	Izolacja rur zabezpieczona przez promieniami UV i ptakami
	Jednostka zewnętrzna posadowiona na ścianie budynku (ewentualnie na poziomie gruntu na wylewce betonowej) poprzez metalową konstrukcję
	Szczegółową lokalizację jednostek wewnętrznych i zewnętrznych należy uzgodnić ze służbami technicznymi zamawiającego (UMB i USK)
	Przejścia instalacji rurowych, kablowych, itp. przez dach i ściany muszą być uszczelnione i estetycznie wykończone.
	Szczegóły lokalizacyjne (jeśli nie określono wyżej) jednostek wewnętrznych i zewnętrznych należy uzgodnić z Zamawiającym
	W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie, Wykonawca zamontuje do układu pompkę skroplin. (uzgodnić z Zamawiającym)
	Oferowany system kompletny, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.
	Do dostawy dołączyć dokument z informacją o typie oraz ilości czynnika chłodzącego znajdującego się w układzie klimatyzatora

##### Wymagania ogólne

Gwarancja na sprzęt minimum 48 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji.
Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu
Min 2 bezpłatne przeglądy oferowanych klimatyzatorów w roku w czasie obowiązywania gwarancji .
Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki.
Wniesienie, montaż, zainstalowanie m. in. wykonanie i podłączenie instalacji chłodniczej, instalacji sterującej i automatyki, odprowadzenia skroplin (sposób odprowadzenia skroplin jeśli nie podano wyżej należy uzgodnić z zamawiającym), instalacji elektrycznej zasilającej, uruchomienie (w tym wykonanie prób szczelności) sprzętu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie.
Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy.
Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim.
Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.
Dostawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami.
Dostawca przygotuje uproszczony projekt zawierający m. in. schemat i opis sposobu podłączania oraz przebieg instalacji: elektrycznej, chłodniczej i skroplin, dostarczanych klimatyzatorów
Zasilanie: dobrać trójfazowy kabel zasilający i wielkość zabezpieczeń w rozdzielni piętrowej na holu - poziom 0, typ zabezpieczeń P 312 o prądach znamionowych pozwalających na podłączenie dwóch klimatyzatorów (będących tematem zamówienia. / Trasę przebiegu okablowania oraz sposób podłączenia każdego oferowanego urządzenia, dostawca ostatecznie uszczegółowi z Zamawiającym. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację elektryczna powykonawczą i protokoły wykonania badań instalacji elektrycznych, dokonanych przez uprawnionego elektryka. Uruchomić urządzenie klimatyzacyjne i przeszkolić obsługę.
Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego sprzętu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędnych do podłączenia sprzętu.
Szczegóły nie podane w opisie należy uzgodnić z Zamawiającym.

Nazwa, adres, osoba do kontaktu, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego *) ­­­___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
# Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie sprzęt spełnia wymagania techniczno – użytkowe przedstawione powyżej oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

*) wypełnia Wykonawca

# Załącznik nr 3 do SIWZ

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO - Część nr 1

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UMB

- System klimatyzacji -

Lp.	Warunki gwarancji i serwisu	Warunki oferowane *)	Ocena / w punktach**)
	Okres gwarancji na sprzęt: / 48 miesięcy – 0 punktów / 60 miesięcy i więcej – 30 punktów
	Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny: / 3 dni od zgłoszenia - 0 punktów / 2 dni od zgłoszenia - 5 punktów / 1 dzień - 10 punktów

# *) wypełnia Wykonawca
**) wypełnia Zamawiający