# Załącznik nr 2 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 2

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Histologii i Embriologii UMB

- Klimatyzator w układzie sumaltanicznym – 1 zestaw

Modyfikacja w pkt.: III 4.

Wymagania Zamawiającego:

| Nazwa i adres Wykonawcy*): _____________________________________________________________ Typ*): ________________ Model*): ________________________Rok produkcji: II połowa 2019/2020 Producent*): ____________________________ Kraj producenta*): ______________________________ |
| --- |
| Lp. | Opis wymaganego parametru: |
| I | Parametry systemu: |
|  | Klimatyzator ma zapewnić utrzymanie w pomieszczeniach stabilnej temperatury na poziomie 23 °C |
|  | Pilot do sterowania z możliwością zamontowania na ścianie |
| II | Jednostka wewnętrzna – 3 szt. |
|  | Jednostka wewnętrzna ścienna |
|  | Wydajność chłodnicza nominalna min. 7,1 kW |
|  | Przepływ powietrza w trybie niskim min. 680 m3/h |
|  | Ciśnienie akustyczne (nominalne) mierzone w odległości 1,5 m nie większe niż: 41 dB(A) |
|  | Masa klimatyzatora netto nie większa niż 15 kg |
|  | Wymiary nie większe niż 35x110x25 (cm) |
| III | Jednostka zewnętrzna – 1 szt. |
|  | Temperatura pracy w zakresie min.: - 15 – 46 °C |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego (maks.) mierzony w odległości 1 m nie większy niż 63 dB(A) |
|  | Wymiary nie większe niż: 160x105x40 (cm) |
|  | Czynnik chłodzący nie gorszy niż R32 lub R410A |
|  | Masa klimatyzatora netto poniżej 150 kg |
|  | Typ sprężarki: podwójna rotacyjna DC |
|  | Jednostka zewnętrzna pokryta antykorozyjną powłoką odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Izolacja rur zabezpieczona przez promieniami UV i ptakami |
| III | Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczanych klimatyzatorów |
|  | Do celów chłodniczych używać tylko rur zgodnych z aktualnymi normami chłodniczymi. |
|  | Orurowanie w którym przepływa czynnik chłodzący zaizolowane, prowadzone częściowo w korytkach PVC |
|  | Izolacja rur zabezpieczona przez promieniami UV i ptakami |
|  | Jednostka zewnętrzna posadowiona na dachu lub ścianie budynku na metalowej konstrukcji |
|  | Szczegółową lokalizację jednostek wewnętrznych i zewnętrznych należy uzgodnić ze służbami technicznymi zamawiającego (UMB) |
|  | Przejścia instalacji rurowych, kablowych, itp. przez dach i ściany muszą być uszczelnione i estetycznie wykończone. |
|  | W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie, Wykonawca zamontuje do układu pompkę skroplin. (uzgodnić z Zamawiającym) |
|  | Oferowany system kompletny, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. |
|  | Do dostawy dołączyć dokument z informacją o typie oraz ilości czynnika chłodzącego znajdującego się w układzie klimatyzatora |

##### Wymagania ogólne

|  | Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji. |
| --- | --- |
|  | Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu |
|  | Min 2 bezpłatne przeglądy oferowanych klimatyzatorów w roku. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki. |
|  | Wniesienie, montaż, zainstalowanie m. in. wykonanie i podłączenie instalacji chłodniczej, instalacji sterującej i automatyki, odprowadzenia skroplin (sposób odprowadzenia skroplin jeśli nie podano wyżej należy uzgodnić z zamawiającym), instalacji elektrycznej zasilającej, uruchomienie (w tym wykonanie prób szczelności) sprzętu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie. |
|  | Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy. |
|  | Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim. |
|  | Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dostawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami. |
|  | Dostawca przygotuje uproszczony projekt zawierający m. in. schemat i opis sposobu podłączania oraz przebieg instalacji: elektrycznej, chłodniczej i skroplin, dostarczanych klimatyzatorów |
|  | Trasę przebiegu okablowania oraz sposób podłączenia każdego oferowanego urządzenia, dostawca ostatecznie uszczegółowi z Zamawiającym. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację elektryczna powykonawczą i protokoły wykonania badań instalacji elektrycznych, dokonanych przez uprawnionego elektryka. Uruchomić urządzenie klimatyzacyjne i przeszkolić obsługę. |
|  | Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego sprzętu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędnych do podłączenia sprzętu. |
|  | Szczegóły nie podane w opisie należy uzgodnić z Zamawiającym. |

Nazwa, adres, osoba do kontaktu, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego *) ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

# Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie sprzęt spełnia wymagania techniczno – użytkowe przedstawione powyżej oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

*) wypełnia Wykonawca

………………………………………

podpisy i pieczątki uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-li)  Wykonawcy

# Załącznik nr 3

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO – część nr 2

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Histologii i Embriologii UMB

- Klimatyzator w układzie sumaltanicznym – 1 zestaw

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunki oferowane *) | Ocena w punktach**) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji na sprzęt: 36 miesięcy – 0 punktów 48 miesięcy i więcej – 30 punktów |  |  |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny: 3 dni od zgłoszenia - 0 punktów 2 dni od zgłoszenia - 5 punktów 1 dzień - 10 punktów |  |  |

# *) wypełnia Wykonawca

**) wypełnia Zamawiający

………………………………………

podpisy i pieczątki uprawnionego(-ych)

przedstawiciela(-li)  Wykonawcy