# Załącznik nr 2 do SIWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część nr 3
Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej I Immunologii Infekcyjnej UMB

- Zestaw klimatyzatorów

Wymagania Zamawiającego:
Nazwa i adres Wykonawcy*): _____________________________________________________________ / Typ*): ________________ Model*): ________________________Rok produkcji: II połowa 2019/2020 / Producent*): ____________________________ Kraj producenta*): ______________________________
Lp.	Opis wymaganego parametru:

I	Pomieszczenie 6014 (sala dydaktyczna) – parametry systemu:
	Klimatyzator ma zapewnić utrzymanie w pomieszczeniach stabilnej temperatury na poziomie 23 °C
	Pilot do sterowania z możliwością zamontowania na ścianie
	Sezonowe zużycie energii elektrycznej w trybie chłodzenia nie większych 380 kWh/rok
	Wydajność chłodnicza nominalna min. 6,5kW
	Pobór mocy (nominalny) w trybie chłodzenia nie większy niż 2,3 kW.
	Współczynnik SEER o wartości nie gorszej niż 6,1
	Klasa efektywności co najmniej A+
I.1	Jednostka wewnętrzna – 1 szt.
	Jednostka wewnętrzna naścienna
	Wyświetlacz LED
	Przepływ powietrza w trybie chłodzenia (nominalny) o wartości w zależności od biegów w zakresie min. 670 – 1070 (m3/h)
	Ciśnienie akustyczne (nominalne) w zależności od biegów (maksymalnie): 35 do 48 dB(A)
	Masa klimatyzatora netto nie większa niż 15 kg
	Wymiary nie większe niż 105x35x25 (cm)
I.2	Jednostka zewnętrzna – 1 szt.
	Temperatura pracy w zakresie min.: - 15 – 46 °C
	Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 55 dB(A)
	Wymiary nie większe niż: 80x30x60 (cm)
	Czynnik chłodzący nie gorszy niż R32
	Masa klimatyzatora netto poniżej 40 kg
	Typ sprężarki: podwójna rotacyjna DC
	Zasilanie 230V, 50 Hz
	Jednostka zewnętrzna pokryta antykorozyjną powłoką odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Izolacja rur zabezpieczona przez promieniami UV i ptakami
II	Pomieszczenie 6015 (pracownia naukowa) – parametry systemu:
	Klimatyzator ma zapewnić utrzymanie w pomieszczeniach stabilnej temperatury na poziomie 23 °C
	Pilot do sterowania z możliwością zamontowania na ścianie
	Sezonowe zużycie energii elektrycznej w trybie chłodzenia nie większych 245 kWh/rok
	Wydajność chłodnicza nominalna min. 4,2kW
	Pobór mocy (nominalny) w trybie chłodzenia nie większy niż 1,4 kW.
	Współczynnik SEER o wartości nie gorszej niż 6,1
	Klasa efektywności co najmniej A+
II.1	Jednostka wewnętrzna – 1 szt.
	Jednostka wewnętrzna naścienna
	Wyświetlacz LED
	Przepływ powietrza w trybie chłodzenia (nominalny) o wartości w zależności od biegów w zakresie min. 330 – 750 (m3/h)
	Ciśnienie akustyczne (nominalne) w zależności od biegów (maksymalnie): 25 do 43 dB(A)
	Masa klimatyzatora netto nie większa niż 10 kg
	Wymiary nie większe niż 80x25x30 (cm)
II.2	Jednostka zewnętrzna – 1 szt.
	Temperatura pracy w zakresie min.: - 15 – 46 °C
	Poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż 51 dB(A)
	Wymiary nie większe niż: 80x30x60 (cm)
	Czynnik chłodzący nie gorszy niż R32
	Masa klimatyzatora netto poniżej 30 kg
	Typ sprężarki: podwójna rotacyjna DC
	Zasilanie 230V, 50 Hz
	Jednostka zewnętrzna pokryta antykorozyjną powłoką odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Izolacja rur zabezpieczona przez promieniami UV i ptakami
III	Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczanych klimatyzatorów
	Do celów chłodniczych używać tylko rur zgodnych z aktualnymi normami chłodniczymi.
	Orurowanie w którym przepływa czynnik chłodzący zaizolowane, prowadzone częściowo w korytkach PVC
	Izolacja rur zabezpieczona przez promieniami UV i ptakami
	Jednostka zewnętrzna posadowiona na ścianie lub dachu budynku na metalowej konstrukcji
	Szczegółową lokalizację jednostek wewnętrznych i zewnętrznych należy uzgodnić ze służbami technicznymi zamawiającego (UMB)
	Przejścia instalacji rurowych, kablowych, itp. przez dach i ściany muszą być uszczelnione i estetycznie wykończone.
	W przypadku braku możliwości odprowadzenia skroplin grawitacyjnie, Wykonawca zamontuje do układu pompkę skroplin. (uzgodnić z Zamawiającym)
	Oferowany system kompletny, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem.
	Do dostawy dołączyć dokument z informacją o typie oraz ilości czynnika chłodzącego znajdującego się w układzie klimatyzatora

##### Wymagania ogólne

Gwarancja na sprzęt minimum 36 miesięcy, przy czym czas przestoju powoduje przedłużenie okresu gwarancji.
Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych tego podzespołu
Min 2 bezpłatne przeglądy oferowanych klimatyzatorów w roku.
Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny - w ciągu 3 dni od zgłoszenia usterki.
Wniesienie, montaż, zainstalowanie m. in. wykonanie i podłączenie instalacji chłodniczej, instalacji sterującej i automatyki, odprowadzenia skroplin (sposób odprowadzenia skroplin jeśli nie podano wyżej należy uzgodnić z zamawiającym), instalacji elektrycznej zasilającej, uruchomienie (w tym wykonanie prób szczelności) sprzętu oraz przeszkolenie obsługi zawarte w cenie.
Instrukcja stanowiskowa (dopuszcza się instrukcję obsługi) w języku polskim dołączona do dostawy.
Materiały informacyjne oferowanego sprzętu w języku polskim.
Sprzęt dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów.
Dostawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami.
Dostawca przygotuje uproszczony projekt zawierający m. in. schemat i opis sposobu podłączania oraz przebieg instalacji: elektrycznej, chłodniczej i skroplin, dostarczanych klimatyzatorów
Trasę przebiegu okablowania oraz sposób podłączenia każdego oferowanego urządzenia, dostawca ostatecznie uszczegółowi z Zamawiającym. Wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację elektryczna powykonawczą i protokoły wykonania badań instalacji elektrycznych, dokonanych przez uprawnionego elektryka. Uruchomić urządzenie klimatyzacyjne i przeszkolić obsługę.
Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego sprzętu oraz elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji, niezbędnych do podłączenia sprzętu.
Szczegóły nie podane w opisie należy uzgodnić z Zamawiającym.

Nazwa, adres, osoba do kontaktu, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego *) ­­­___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
# Oświadczam, że zaoferowany przeze mnie sprzęt spełnia wymagania techniczno – użytkowe przedstawione powyżej oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

*) wypełnia Wykonawca

# Załącznik nr 3

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO – część nr 3

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej I Immunologii Infekcyjnej UMB

- Zestaw klimatyzatorów

Lp.	Warunki gwarancji i serwisu	Warunki oferowane *)	Ocena / w punktach**)
	Okres gwarancji na sprzęt: / 36 miesięcy – 0 punktów / 48 miesięcy i więcej – 30 punktów
	Czas rozpoczęcia naprawy przez serwis gwarancyjny: / 3 dni od zgłoszenia - 0 punktów / 2 dni od zgłoszenia - 5 punktów / 1 dzień - 10 punktów

# *) wypełnia Wykonawca
**) wypełnia Zamawiający