**ZAMAWIAJĄCY**

****

UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU

ul. Jana Kilińskiego 1, 15 – 089 Białystok

NIP: 542 - 021 - 17 – 17, REGON: 000288604

[**www.umb.edu.pl**](http://www.umb.edu.pl/)

Kontakt: Dział Zamówień Publicznych

tel. 748 56 25, 85 748 57 39, 748 56 26, 748 56 40, 748 55 39

*e-mail:* [***zampubl@umb.edu.pl***](mailto:zampubl@umb.edu.pl)

**Nr sprawy: AZP.25.1.23.2020 Białystok dn. 15.05.2020 r.**  .

**PYTANIA WYKONAWCÓW DO TRESCI SIWZ I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem  zamówienia są: **“Sukcesywne dostawy filtrów powietrza oraz materiałów instalacyjno-sanitarnych z podziałem na 3 części na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Część 1 – Filtry powietrza, Część 2 – Filtry powietrza, Część 3 – Materiały instalacyjno-sanitarne”,** którego ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2020 r., pod numerem 537529-N-2020, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
2. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących odpowiedzi:

**Pytania i odpowiedzi do CZĘŚCI 1:**

Pytanie: Prosimy o określenie rodzaju ramy filtrów absolutnych z załącznika nr 1 – Formularz cenowy – Opis przedmiotu zamówienia, pozycje od 3 do 8 oraz ich pakietu filtracyjnego;

**Odpowiedź: Filtry w pozycji 1-2 mają zostać wykonane w ramie z ocynku, a pozycje 3-8 mają zostać wykonane w MDF.**

Pytanie: Prosimy o informację czy poz. 58 filtr powietrza kieszeniowy 710 x 300 x 50 mm EU4 - 6k na pewno chodzi o filtr kieszeniowy, ponieważ wymiar sugeruje filtr kasetowy ?

**Odpowiedź: Filtry w pozycji 1-2 mają pakiet filtracyjny Multi V a w pozycji 3-8 pakiet filtracyjny Mini Pleat**.​​​​

Pytanie: Poz. Nr 1 Filtr powietrza absolutny H13 610x610x292 . Czy podany przepływ 4000 m3/h jest prawidłowy ? W jakiej ramie ma zostać wykonany filtr ? MDF czy metal? W podanym opisie podają Państwo- rama z tworzywa. Tego typu filtry wykonuje się zazwyczaj w ramie MDF lub metal.

**Odpowiedź: Podany przepływ 4000m3/h jest prawidłowy. Filtr ma zostać wykonany w ramie ocynk Multi V**

Pytanie: Poz. Nr 2 Filtr powietrza H13 305x610x292. Czy podany przepływ 1500 m3/h jest prawidłowy ? W jakiej ramie ma zostać wykonany filtr MDF czy metal?

**Odpowiedź: Podany przepływ 1500m3/h jest prawidłowy. Filtr ma zostać wykonany w ramie ocynk Multi V**

Pytanie: Poz. 2-8 . W jakiej ramie mają zostać wykonane filtry ? MDF czy metal ?

**Odpowiedź: Filtry w pozycji 1-2 mają zostać wykonane w ramie z ocynku a pozycja 3-8 mają zostać wykonane w MDF.**

Pytanie: Poz.1.

-czy filtry są filtrami kompaktowymi H13 w obudowie z tworzywa czy filtrami Hepa V-moduł?

- jeśli są to filtry V-moduł 610x610x292mm to czy mogą być w obudowie metalowej ocynkowanej? Dodam tylko, że filtry kompaktowe, które występują w standardzie, w obudowie z tworzywa mają wymiar 592x592x292mm

**Odpowiedź:** **Nie są to filtry kompaktowe tylko typu multi V które są wykonane w ramie z ocynku.**

Pytanie: Poz. 2.

-czy filtry są filtrami kompaktowymi H13 w obudowie z tworzywa czy filtrami Hepa V-moduł?

- jeśli są to filtry V-moduł 305x610x292mm to czy mogą być w obudowie metalowej ocynkowanej? Dodam tylko, że filtry kompaktowe, które występują w standardzie, w obudowie z tworzywa mają wymiar 287x592x292mm

**Odpowiedź: Nie są to filtry kompaktowe tylko typu multi V które są wykonane w ramie z ocynku.**

Pytanie: Poz.3 do 8 - w jakiej obudowie mają być filtry hepa, (MDF -najtańsza, metalowa - droższa)?

**Odpowiedź:** **Filtry w pozycjach 3-8 mają być wykonane w MDF.**

**Pytania i odpowiedzi do CZĘŚCI 2:**

Pytanie: Prosimy o informacje czy w poz. 49 filtr powietrza kieszeniowy 592 x 564 x 100mm EU4 - 6k na pewno chodzi o filtr kieszeniowy, ponieważ wymiar może sugerować również filtr kasetowy ?

**Odpowiedź:** **Tak jest to filtr powietrza kieszeniowy.**

Pytanie: Prosimy o informację czy poz. 58 filtr powietrza kieszeniowy 710 x 300 x 50mm EU4 - 6k na pewno chodzi o filtr kieszeniowy, ponieważ wymiar sugeruje filtr kasetowy ?

**Odpowiedź: Tak jest to filtr powietrza kasetowy.**

Pytanie: W celu weryfikacji poz. 61 oraz 62 filtr powietrza kompaktowy załączamy zdjęcie poglądowe przykładowych filtrów, prosimy o określenie czy o taki rodzaj filtra chodzi w obecnym postępowaniu ?

******

**Odpowiedź: W załączonym zdjęciu jest rodzaj filtra, który jest odpowiedni.**

Pytanie: Prosimy również o udzielenie informacji w jakiej ramie mają zostać wykonane filtry kompaktowe? – poz. 61 i 62 w części 2.

**Odpowiedź: Filtry w pozycji 61 i 62 części drugiej powinny być wykonane w ramie z tworzywa.**

Pytanie: Konstrukcja filtrów określona w § 2 pkt. 6. umowy - których filtrów dotyczy  informacja o grubości ramki  2 cm.

**Odpowiedź: Ramka o grubości 2 cm dotyczy filtrów kieszeniowych w części 2 (pozycja 21-60).**

Pytanie: Proszę o doprecyzowanie danych technicznych konstrukcji filtrów z załącznika nr 1 - część 2:

* + poz. 2 - 255x485x25 - czy to jest filtr płaski
  + **Odpowiedź: Tak jest to filtr płaski.**
  + poz. 13 - czy to jest filtr z włókniny filtracyjnej plisowany czy wkładem jest pakiet minipleat z papieru filtracyjnego
  + **Odpowiedź: Jest To filtr plisowany Z-Line na siatce.**
  + poz. 58 - czy to ma być filtr kieszeniowy o długości kieszeni na 50 mm
  + **Odpowiedź: Jest to filtr kasetowy o podanych wymiarach w formularzu.**
  + poz. 61 - czy to jest filtr w ramie z tworzywa o 4 komorach
  + **Odpowiedź: Jest to filtr w ramie z tworzywa o 3 komorach.**
  + poz. 62  - czy to jest filtr w ramie z tworzywa o 4 komorach
  + **Odpowiedź: Jest to filtr w ramie z tworzywa o 3 komorach.**
  + czy któryś z filtrów posiada kołnierz
  + **Odpowiedź:** **Filtry nie posiadają kołnierza.**

Pytanie: proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 część 2: pozycje od 1. do 20. - proszę o informację czy maja być to filtry plisowane typu Z-line czy w technologii minipleat

**Odpowiedź:(pozycja 1-20) Mają to być filtry plisowane Z-line na siatce**.

Pytanie: proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 część 2:

- pozycja 3. „Filtr kasetonowy 287x592x150 mm”.  Wymiar 150 mm wskazuje na filtr kieszeniowy lub w technologii minipleat. Proszę o sprawdzenie wymiaru i informację odnośnie rodzaju filtra,

- pozycja 13. j.w.,

- pozycja 14 j.w.,  
**Odpowiedź:(pozycja 3,13,14) Filtry nie są kieszeniowe ani w technologii minipleat tylko kasetowe tak jak w formularzu.**

Pytanie: proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1 część 2:

- pozycja 58. - minimalna długość kieszeni w filtrze kieszeniowym to 100, proszę o sprawdzenie poprawności wymiarów „710 x 300 x 50 mm”, gdyż wskazują one na filtr kasetowy.

**Odpowiedź:** **(pozycja 58). Po sprawdzeniu okazało się, że jest to filtr kasetowy o podanych wymiarach w formularzu.**

Pytanie:  Poz. 58. Filtr powietrza kieszeniowy nie może mieć trzeciego wymiaru 50mm, więc pytanie czy nie powinien to być filtr kasetowy plisowany  710x300x50mm.

**Odpowiedź: Tak jest to filtr kasetowy.**

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Załączników nr 1 do SIWZ t.j. Formularze cenowe – Opisy przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 i nr 2. Zmiana załączników nr 1 dla Części nr 1 i nr 2 jest konsekwencją udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania Wykonawców jak wyżej.

1. W związku z powyższym wraz z niniejszym pismem Zamawiający publikuje zmienione załączniki nr 1 do SIWZ t.j. Formularze cenowe – Opisy przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 i nr 2., w których zostały uwzględnione odpowiedzi.
2. Powyższa zmiana Załączników nr 1 do SIWZ jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że dokonana zmiana treści załączników nr 1 do SIWZ **nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.**

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB

.......................................

mgr Konrad Raczkowski